## Slide 1
碳能智控运维平台
Carbon Energy Intelligent Control & O&M Platform
建筑能源智能管理与运营优化 · AI + 大数据 + 数字孪生
「能耗数据构建 — 查询统计 — 大模型智慧运维」一体化解决方案
数据规模
599 万 条逐小时记录
接入建筑
456 栋 / 18 园区
后端接口
30 个全部 ≤2 秒
异常识别召回率
98.7% 误报率仅 3.3%
郑州西亚斯学院 · 工学部科大讯飞人工智能学院 | 项目导师：席宏昌 | AI+X Vibe Coding 实验班（二期）真实项目
数据源：Building Data Genome Project 2（CC-BY 4.0）

## Slide 2
一、背景与真实痛点
建筑运行能耗占全国碳排放 20% 以上，是「双碳」目标的关键领域
2
行业背景
· 我国提出 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和
· 建筑运行阶段（采暖/制冷/照明/设备）碳排放占全国 20% 以上
· AI 大模型在自然语言交互、数据分析、智能决策上能力快速迭代
· 赛题合作方：中建八局第二建设有限公司（世界 500 强中国建筑子公司）
合作方已有能力
· 自研「擎翼数字中枢」智慧运维平台
· 融合 AIoT、大数据、数字孪生技术
· 已在临沂大学、临朐县人民医院等项目落地
· 本项目可作为标准化模块嵌入该平台
四大真实痛点（来自需求方业务场景）
① 运维决策缺乏智能赋能
故障诊断慢、准确率低
专业人员单次响应 5 分钟
非专业人员需 30 分钟至数天
② 知识资产难以传承
隐性经验无标准化沉淀机制
「传帮带」困境突出
③ 智能化分析缺失
数据停留在静态展示与简单统计
缺乏 AI 深度挖掘能力
④ 数据查询与报表低效
多源查询繁琐、报表生成冗长
数据割裂率超 60%
导致能效损失 20%-30%

## Slide 3
二、项目范围与交付成果
围绕 3 项核心任务，交付 8 个功能页面 + 30 个后端接口 + 完整数据集
3
任务①
能耗数据导入与治理
· CSV / Excel 多源接入，自动识别 UTF-8 / GBK 编码
· 五步向导：数据源选择 → 字段映射 → 清洗规则 → 预览导入 → 审计留痕
· AI 批量规划导入：自动推断列类型并给出字段映射建议
· 内置清洗：去空格、剔负值、缺失策略、单位换算、去重
· 审计留痕：记录映射与规则 JSON、成功/失败行数、操作人
任务②
实时监控与可视化看板
· 3D 园区模型：楼栋按能耗评级/强度/异常率着色，高度映射面积或电量
· 3D 交互：拖拽旋转、缩放、点击楼栋查看详情、用能粒子流动画
· 6 类分析图表：趋势、园区对比、类型结构、分时占比、异常趋势、评级分布
· 多级状态监控：园区 → 建筑 → 表计，含能耗评级 A–E 与异常告警
任务③
AI 智慧问答与诊断
· MCP 协议 7 类数据查询工具（维度/概览/分解/查询/异常/诊断/建议）
· 「小E」助手：回答附数据证据、工具链、知识库引用、置信度、耗时
· 异常诊断：输出「异常时段 vs 正常时段」对比证据链与归因置信度
· 运维建议：5 类规则，每条附量化依据（如供水温度每升 1℃ COP 升 2~4%）
交付物：可运行 Web 系统 | 完整数据集（599 万条 + 数据字典） | 需求分析文档 | 技术方案文档 | 用户使用手册 | 测试记录与评测报告

## Slide 4
三、数据底座：从开源数据到可用数据集
BDG2 开源数据集不是「成品」，需经 7 步管道转换才能满足业务字段要求
4
数据处理管道（Python，7 个脚本）
① 逐表计覆盖率测绘 → 选表配置
② 宽表 → 长表展开（直接求和，不做差分）
③ 计量口径可信度校验（覆盖率/读数有效性/强度上限）
④ 建筑级聚合 + 站点剩余量按面积分摊
⑤ 单位统一（kBtu → kWh ×0.29307107）
⑥ 推算补全（露点→湿度、供回水温度、人员密度、COP）
⑦ 分层基线-偏差异常标注
关键判断：BDG2 表计数值是【每小时区间消耗量】，不是累计读数。
证据：某表计序列 44.05 → 44.93 → 43.83，单调递增比例仅 0.484。
结论：统计直接 SUM，禁止 diff —— 判断错误会导致全部统计失真。
数据集实测结果
总记录数
5,991,840 条
赛题要求 ≥1,000 条，为 5992 倍
字段数
45 个
含来源三态标注
建筑 / 园区
456 / 18
A 级独立计量 431 栋
时间范围
13,140 小时
2016-01 ~ 2017-07
数据来源三态标注（合规关键）
实测
电力/空调/水耗、室外温度、建筑面积
推算
湿度（露点→Magnus 公式）、碳排放、空调电耗
仿真
供回水温度、COP、人员密度（非实测）
标注
异常标志、设备状态、严重度

## Slide 5
四、核心算法：分层基线 - 偏差诊断
针对建筑能耗「强周期性 + 右尾重」特点设计，避免固定阈值的高误报
5
算法四步
① 分层基线
按「星期几 × 小时」分 168 个槽位，取前 52 周同槽位历史中位数
② 分位数阈值
取同槽位历史残差的 0.99 分位数作判定上限（误报率由分位数直接控制）
③ 显著性下限
要求被标记读数同时超过该建筑自身 P75（抑制近零负荷建筑误报）
④ 双重判定
模型偏差 + 物理规则约束；能耗异常与数据质量缺陷分开统计
为什么不能用固定 3σ 阈值
· 建筑电耗近似对数正态，右尾很重，MAD 估计的 σ 远小于真实尾部宽度
· 实测：固定 3σ 在【完全正常】的数据上就有 12.2% 的点超阈值
· 实际超限率随历史窗口变化：2 周 34.8% → 52 周 6.7%（理论 1%）
· → 建筑能耗具强季节性（非平稳），历史窗口必须足够长
评测结果（注入式评测，固定随机种子可复现）
能耗异常召回率
98.68 %
目标 ≥90% ✅ 达标
能耗异常误报率
3.29 %
目标 ≤10% ✅ 达标
数据质量缺陷召回
97.67 %
表计卡死/数据缺失
数据质量缺陷误报
1.37 %
与能耗异常分开统计
关键设计：两类判定严格分离
· 能耗异常 = 真实用能偏离基线（用于召回/误报评估）
· 数据质量缺陷 = 采集侧问题（表计卡死、数据缺失）
· 若混为一谈：误报率从 3.29% 虚高到 16.9%，指标失真

## Slide 6
五、系统架构
前后端分离 + 预聚合表支撑毫秒级聚合查询
6
展现层
Vue 3.5 + TypeScript + Vite 6 + Element Plus + ECharts + Three.js
8 个页面 | 路由懒加载 + 三方库分包（three / echarts / element 独立 chunk）
应用层
Spring Boot 3.5 + JDK 21（内嵌 Tomcat，30 个接口）
common 公共 / system 认证 / energy 查询 / analytics 统计 / import 导入 / ai 助手
数据层
MySQL 8.4（17 张表，含 4 张预聚合表）
事实表按月分区 | 索引：建筑+时间 / 异常覆盖索引 / 站点+时间
管道层
Python 3.14 + pandas + pyarrow（7 个脚本，独立于运行时）
宽表→长表 → 计量校验 → 推算补全 → 异常标注 → 多格式导出 → 入库
性能实测：30 / 30 个接口 P95 ≤ 2 秒，最慢 689 ms，全部接口 P95 中位数 34 ms | 核心手段：4 张预聚合表把跨百万行聚合查询从秒级降到毫秒级（最慢接口 4.6s → 0.15s）

## Slide 7
六、性能优化效果
压测发现 4 处超标，通过预聚合表全部修复
7
Chart: 接口优化前后响应时间对比（秒）
| 时段汇总 按日 | AI 问答 统计意图 | 异常分析 | 按类型分组
优化前 (秒) | 4.612 | 3.842 | 2.263 | 3.458
优化后 (秒) | 0.149 | 0.1 | 0.224 | 0.041
优化措施
预聚合表
粒度
行数
服务的查询
agg_building_daily
建筑×日
249,888
日趋势、时段桶
agg_building_monthly
建筑×月
8,664
月度趋势、类型分解
agg_anomaly_daily
建筑×日
249,888
异常分析汇总
agg_time_hourly
日期×小时
13,140
峰谷/分时/小时
核心经验
· 跨大量行的聚合查询无法靠索引解决（索引加速定位，无法避免逐行聚合）
· 必须走预聚合表；规范已写入建表脚本注释
· 预聚合表不含建筑/园区维度时，需自动回退事实表
· 注意：分区裁剪要求 WHERE 直接写分区列，写表达式不生效

## Slide 8
七、验收指标达成情况
四项申报表硬指标，三项已达标，一项待 AI 模块接入
8
核心页面平均响应时间
30/30 接口 P95 全部通过
目标 ≤ 2 秒
689 ms
达标
异常识别召回率
注入式评测，1440 个尖峰样本
目标 ≥ 90%
98.68%
达标
异常识别误报率
同一评测，77.9 万正常样本
目标 ≤ 10%
3.29%
达标
AI 问答可用准确率
数据/统计类 16/16；知识类待 RAGFlow
目标 ≥ 85%
100%
部分达标
说明：AI 问答准确率当前验证的是「Mock 模式下问答链路与数据准确性」（后端真实统计驱动，非假数据）；接入 RagFlow 知识库后，用同一 24 题测试集复测即得最终准确率。

## Slide 9
八、创新点与工程价值
五个可迁移到其他项目的方法论沉淀
9
01
数据来源三态标注体系
严格区分实测 / 推算 / 仿真字段，并贯穿数据字典、接口返回、前端徽章三处。避免把仿真的供回水温度与 COP 当作实测值使用，满足企业对「风险边界说明」的要求。
02
分层基线 + 分位数阈值异常检测
用「星期几×小时」分层消除周期成分，用残差分位数替代固定 σ 倍数控制误报，并引入显著性下限抑制近零负荷建筑的系统性误报（该类异常率 12.98% → 5.88%）。
03
能耗异常与数据质量缺陷分离统计
把「表计卡死/数据缺失」从「能耗异常」中剥离。若混在一起，误报率会从 3.29% 虚高到 16.9%，导致验收指标失真。
04
四张预聚合表支撑 2 秒响应
按四个粒度预聚合，把跨百万行聚合查询从秒级降到毫秒级，并明确「看板查预聚合表、明细查事实表」的查询规范。
05
Mock 优先解耦 AI 模块
后端抽象 AI 服务接口，Mock 实现由真实统计能力驱动（非假数据），使前端与问答链路在 AI 队友服务就绪前即可联调，切换仅需改一行配置。

## Slide 10
九、风险边界与人工复核
明确 AI 能力边界，所有输出均可追溯、需人工确认
10
专业风险与人工复核措施
AI 诊断与建议可能有偏差
所有诊断/建议响应带「需人工复核」标记与免责声明
AI 字段映射可能不准确
五步向导强制「预览导入」，用户确认后才落库
异常算法可能误报
模型偏差 + 规则约束双重判定；异常事件表可登记处理结论
AI 报表初稿需确认
导出为原始统计数据，AI 解读文字单独标注
数据合规边界
· 数据源：BDG2 开源学术数据集，CC-BY 4.0 许可，可自由使用并署名
· 数据集本身已脱敏（建筑名称均为化名），不含真实地址
· 不得采集真实建筑能耗原始数据；不接入企业生产环境数据库
· 不得输出未脱敏的真实能耗数据；不展示企业内部业务流程细节
已知数据限制（如实说明）
· cop 缺失率 95.41%
18 个园区中仅 5 个有可用冷冻水表计，其余经校验判定量级失真已剔除
· hvac_kwh 缺失 43.19%
取决于园区是否有可用的冷冻水/蒸汽/热水表计
· water_m3 缺失 80.27%
BDG2 中水表覆盖本身较少
· B 级建筑 25 栋为估算值
电耗按面积分摊站点剩余量，anomaly_flag = -1（未评估）
· 供回水温度/COP/人员密度为仿真值
BDG2 无相应实测数据，按物理模型生成
· 异常评测为注入式仿真
与真实用能异常形态存在差异，已在评测报告中说明

## Slide 11
十、系统演示与快速验证
一键启动，三分钟走完核心链路
11
一键启动
./scripts/start-all.sh # 启动 MySQL + 后端 + 前端
./scripts/start-all.sh status # 查看服务状态
./scripts/start-all.sh stop # 全部停止
# 复现评测结果
.venv/bin/python scripts/load_test.py # 性能压测（30 接口）
.venv/bin/python scripts/build_qa_testset.py # AI 问答测试集（24 题）
访问地址与演示账号
系统界面
http://127.0.0.1:5173
接口文档
http://127.0.0.1:8080/doc.html
管理员
admin / admin123（全部权限）
运维人员
operator / operator123
只读用户
viewer / viewer123
5 分钟演示脚本
1
登录
用 admin 登录，注意演示账号一键填充
2
监控看板
6 张 KPI 卡 + 6 类图表；看能耗趋势与室外温度的相关性
3
3D 园区
切换着色模式（评级/强度/异常率）、高度模式；点击楼栋看详情
4
能耗查询
选园区+时间，日粒度多建筑对比；试小时粒度触发单建筑约束提示
5
统计分析
三个 Tab：时段汇总看峰谷；COP 看温度衰减；异常分析看两类分离
6
异常诊断
按类型筛选事件 → 点诊断看归因证据链 → 点优化建议看量化依据
7
小E 助手
问「Hog_office_Sydney 为什么能耗偏高」，看工具链与证据
8
数据导入
上传 CSV → 看自动映射建议 → 预览 → 导入 → 查审计留痕

## Slide 12
十一、团队分工与协作机制
全栈开发与 AI/算法双线并行，以书面接口契约解耦
12
角色 A · 全栈开发
· 技术栈：Vue3 + TypeScript + Spring Boot 3 + MySQL
· 统一能耗数据集构建与治理
· 查询统计模块（3 类核心统计 + 报表导出）
· 监控看板与 3D 园区模型
· 数据导入五步向导
· 系统集成、RBAC 权限与审计留痕
角色 B · AI + 算法 / RAG
· 技术栈：Python + FastAPI + RagFlow + 轻量 LLM
· MCP 7 类工具的协议适配层
· 建筑能源知识库构建（运维手册、规范）
· 「小E」AI 助手问答编排
· 诊断算法可选用机器学习模型替换
解耦机制：三项措施保证双线并行不阻塞
书面接口契约
明确 7 类 MCP 工具入参出参、AI 服务 5 个 HTTP 端点
数据查询已就绪
后端已实现 7 类工具的数据查询，角色 B 只需做协议适配层
Mock 优先
carbon.ai.mode=mock|http 双实现，切换改一行配置，前端与测试集零改动

## Slide 13
感谢聆听
碳能智控运维平台 · 建筑能源智能管理与运营优化
数据规模 599 万条 | 30 个接口全部 ≤2 秒 | 异常识别召回 98.68% / 误报 3.29%
郑州西亚斯学院 工学部科大讯飞人工智能学院 | 项目导师：席宏昌
数据源：Building Data Genome Project 2（CC-BY 4.0）